## HST 70 W
|  |  |  | Jahr | Materialkosten [€] |  |  | Personalkosten [€] |  |  |  |  | Fahrtkosten [€] | Energiekosten [€] | Gesamt [€] | Kapitalwert [€]
HST 70 W Doppelbrenner |  |  |  |  | Leuchte | Leuchtmittel | Vorschalt-geräte | Installation der Leuchte | Tausch des Leucht- mittels | Tausch Vorschalt- geräte | Leuchten- reinigung | Tätigkeiten nach BGV A3 | [6 empty] | elektrische Arbeit [kWh]
Material |  |  | 2014 | 0 |  | 120 |  |  | 60 |  | 100 | 60 | 195 | 557.6 | 1092.6 | 1092.6 | 1 | 1 | 3280
|  |  | 2015 | 1 | [9 empty] | 565.964 | 565.964 | 554.8667 | 1 | 1 | 3280
Anzahl der Lichtpunkte |  | 10 | 2016 | 2 | [9 empty] | 574.4535 | 574.4535 | 552.1467 | 1 | 1 | 3280
|  |  | 2017 | 3 | [9 empty] | 583.0703 | 583.0703 | 549.4401 | 1 | 1 | 3280
Kosten der Leuchte/ Komponente [€] |  | 0 | 2018 | 4 | [6 empty] | 108.2432 | 64.9459 | 206.9659 | 591.8163 | 971.9714 | 897.9513 | 1 | 1 | 3280
Lebensdauer der Leuchte [a] |  | 25 | 2019 | 5 | [9 empty] | 600.6936 | 600.6936 | 544.0667 | 1 | 1 | 3280
|  |  | 2020 | 6 | [9 empty] | 609.704 | 609.704 | 541.3997 | 1 | 1 | 3280
Kosten Leuchtmittel / LED Modul [€] |  | 12 | 2021 | 7 | [9 empty] | 618.8495 | 618.8495 | 538.7458 | 1 | 1 | 3280
Lebensdauer Leuchtmittel / LED Modul [a] |  | 12 | 2022 | 8 | [6 empty] | 117.1659 | 70.2996 | 219.6661 | 628.1323 | 1035.2638 | 883.5877 | 1 | 1 | 3280
|  |  | 2023 | 9 | [9 empty] | 637.5543 | 637.5543 | 533.4769 | 1 | 1 | 3280
Kosten Vorschaltgeräte/ Treiber |  | 20 | 2024 | 10 | [9 empty] | 647.1176 | 647.1176 | 530.8618 | 1 | 1 | 3280
Lebensdauer Vorschaltgeräte/ Treiber [a] |  | 25 | 2025 | 11 | [9 empty] | 656.8243 | 656.8243 | 528.2595 | 1 | 1 | 3280
|  |  | 2026 | 12 |  | 143.4742 |  |  | 76.0945 |  | 126.8242 | 76.0945 | 233.1455 | 666.6767 | 1322.3096 | 1042.6321 | 2 | 12 | 3280
|  |  | 2027 | 13 | [9 empty] | 676.6768 | 676.6768 | 523.0932 | 2 | 12 | 3280
Energie |  |  | 2028 | 14 | [9 empty] | 686.827 | 686.827 | 520.529 | 2 | 12 | 3280
|  |  | 2029 | 15 | [9 empty] | 697.1294 | 697.1294 | 517.9774 | 2 | 12 | 3280
Systemleistung [W] |  | 82 | 2030 | 16 | [6 empty] | 137.2786 | 82.3671 | 247.4522 | 707.5863 | 1174.6842 | 855.6938 | 2 | 12 | 3280
Brenndauer 1 [h] pro Jahr bei Leistung | 100% | 4000 | 2031 | 17 | [9 empty] | 718.2001 | 718.2001 | 512.9116 | 2 | 12 | 3280
Brenndauer 2 [h] pro Jahr bei Leistung | 75% |  | 2032 | 18 | [9 empty] | 728.9731 | 728.9731 | 510.3974 | 2 | 12 | 3280
Brenndauer 3 [h] pro Jahr bei Leistung | 50% |  | 2033 | 19 | [9 empty] | 739.9077 | 739.9077 | 507.8954 | 2 | 12 | 3280
Brenndauer 4 [h] pro Jahr bei Leistung | 25% |  | 2034 | 20 | [6 empty] | 148.5947 | 89.1568 | 262.6367 | 751.0064 | 1251.3947 | 842.1527 | 2 | 12 | 3280
|  |  | 2035 | 21 | [9 empty] | 762.2714 | 762.2714 | 502.9283 | 2 | 12 | 3280
Preis pro kWh [€] |  | 0.17 | 2036 | 22 | [9 empty] | 773.7055 | 773.7055 | 500.4629 | 2 | 12 | 3280
|  |  | 2037 | 23 | [9 empty] | 785.3111 | 785.3111 | 498.0097 | 2 | 12 | 3280
|  |  | 2038 | 24 | [9 empty] | 797.0908 | 797.0908 | 495.5685 | 2 | 12 | 3280
Tätigkeiten |  |  | 2039 | 25 | 0 |  |  | 492.1818 |  |  |  |  | 282.9343 | 809.0471 | 1584.1633 | 965.5964
An- und Rückfahrt [min] |  | 30 | [10 empty] | Summe (0 - 11) |  | 8594.0661 | 7747.4028 |  |  | 39360
Steigerrüstzeit pro Lichtpunkt [min] |  | 10 | [10 empty] | Summe (0 - 24) |  | 19708.5477 | 15577.6549 |  |  | 82000
Tausch Leuchte/ Einbau Zusatzkomponente [min] |  | 15
Tausch Leuchtmittel/ LED Modul [min] |  | 3
Tausch Vorschaltgeräte/ Treiber [min] |  | 7
Leuchtenreinigung [min] |  | 5
Tätigkeiten BGV A3 [min] |  | 3
Installations-/ Wartungszyklen
Leuchtenreinigung [a] |  | 4
Tätigkeiten BGV A3 [a] |  | 4
Kosten
Fahrtkosten / Steigerkosten pro Stunde [€] |  | 90
Personalkosten 2 Mitarbeiter pro Stunde [€] |  | 120
Kostensteigerungen
jährliche Steigerung für Personal |  | 2%
jährliche Steigerung für Material |  | 1.5%
jährliche Steigerung für Energie |  | 1.5%
jährliche Steigerung für Fahrtkosten |  | 1.5%
Kalkulationszins |  | 2%
Energieeffizienzfaktor bei Komponententausch |  | 0%

## HST 70 W Zusatzimpedanz
|  |  |  | Jahr | Materialkosten [€] |  |  | Personalkosten [€] |  |  |  |  | Fahrtkosten [€] | Energiekosten [€] | Gesamt [€] | Kapitalwert [€]
HST 70 W Doppelbrenner/ Zusatzimpedanz |  |  |  |  | Leuchte | Leuchtmittel | Vorschalt-geräte | Installation der Leuchte | Tausch des Leucht- mittels | Tausch Vorschalt- geräte | Leuchten- reinigung | Tätigkeiten nach BGV A3 | [6 empty] | elektrische Arbeit [kWh]
Material |  |  | 2014 | 0 | 250 |  |  | 300 |  |  |  |  | 195 | 394.4 | 1139.4 | 1139.4 | 0 | 0 | 2320
|  |  | 2015 | 1 | [9 empty] | 400.316 | 400.316 | 392.4667 | 0 | 0 | 2320
Anzahl der Lichtpunkte |  | 10 | 2016 | 2 | [9 empty] | 406.3207 | 406.3207 | 390.5428 | 0 | 0 | 2320
|  |  | 2017 | 3 | [9 empty] | 412.4156 | 412.4156 | 388.6284 | 0 | 0 | 2320
Kosten der Leuchte/ Komponente [€] |  | 25 | 2018 | 4 | [6 empty] | 108.2432 | 64.9459 | 206.9659 | 418.6018 | 798.7568 | 737.9278 | 0 | 0 | 2320
Lebensdauer der Leuchte [a] |  | 25 | 2019 | 5 | [9 empty] | 424.8808 | 424.8808 | 384.8276 | 0 | 0 | 2320
|  |  | 2020 | 6 | [9 empty] | 431.254 | 431.254 | 382.9412 | 0 | 0 | 2320
Kosten Leuchtmittel / LED Modul [€] |  | 12 | 2021 | 7 | [9 empty] | 437.7228 | 437.7228 | 381.0641 | 0 | 0 | 2320
Lebensdauer Leuchtmittel / LED Modul [a] |  | 12 | 2022 | 8 | [6 empty] | 117.1659 | 70.2996 | 219.6661 | 444.2887 | 851.4202 | 726.679 | 0 | 0 | 2320
|  |  | 2023 | 9 | [9 empty] | 450.953 | 450.953 | 377.3373 | 0 | 0 | 2320
Kosten Vorschaltgeräte/ Treiber |  | 20 | 2024 | 10 | [9 empty] | 457.7173 | 457.7173 | 375.4876 | 0 | 0 | 2320
Lebensdauer Vorschaltgeräte/ Treiber [a] |  | 25 | 2025 | 11 | [9 empty] | 464.5831 | 464.5831 | 373.647 | 0 | 0 | 2320
|  |  | 2026 | 12 |  | 143.4742 |  |  | 76.0945 |  | 126.8242 | 76.0945 | 233.1455 | 471.5518 | 1127.1847 | 888.7775 | 1 | 12 | 2320
|  |  | 2027 | 13 | [9 empty] | 478.6251 | 478.6251 | 369.9928 | 1 | 12 | 2320
Energie |  |  | 2028 | 14 | [9 empty] | 485.8045 | 485.8045 | 368.1791 | 1 | 12 | 2320
|  |  | 2029 | 15 | [9 empty] | 493.0915 | 493.0915 | 366.3743 | 1 | 12 | 2320
Systemleistung [W] |  | 58 | 2030 | 16 | [6 empty] | 137.2786 | 82.3671 | 247.4522 | 500.4879 | 967.5858 | 704.8338 | 1 | 12 | 2320
Brenndauer 1 [h] pro Jahr bei Leistung | 100% | 4000 | 2031 | 17 | [9 empty] | 507.9952 | 507.9952 | 362.7912 | 1 | 12 | 2320
Brenndauer 2 [h] pro Jahr bei Leistung | 75% |  | 2032 | 18 | [9 empty] | 515.6151 | 515.6151 | 361.0128 | 1 | 12 | 2320
Brenndauer 3 [h] pro Jahr bei Leistung | 50% |  | 2033 | 19 | [9 empty] | 523.3494 | 523.3494 | 359.2431 | 1 | 12 | 2320
Brenndauer 4 [h] pro Jahr bei Leistung | 25% |  | 2034 | 20 | [6 empty] | 148.5947 | 89.1568 | 262.6367 | 531.1996 | 1031.5879 | 694.2291 | 1 | 12 | 2320
|  |  | 2035 | 21 | [9 empty] | 539.1676 | 539.1676 | 355.7297 | 1 | 12 | 2320
Preis pro kWh [€] |  | 0.17 | 2036 | 22 | [9 empty] | 547.2551 | 547.2551 | 353.986 | 1 | 12 | 2320
|  |  | 2037 | 23 | [9 empty] | 555.4639 | 555.4639 | 352.2508 | 1 | 12 | 2320
|  |  | 2038 | 24 | [9 empty] | 563.7959 | 563.7959 | 350.524 | 1 | 12 | 2320
Tätigkeiten |  |  | 2039 | 25 | 362.7363 |  |  | 492.1818 |  |  |  |  | 282.9343 | 572.2528 | 1710.1053 | 1042.362
An- und Rückfahrt [min] |  | 30 | [10 empty] | Summe (0 - 11) |  | 6675.7404 | 6050.9495 |  |  | 27840
Steigerrüstzeit pro Lichtpunkt [min] |  | 10 | [10 empty] | Summe (0 - 24) |  | 15012.2622 | 11938.8735 |  |  | 58000
Tausch Leuchte/ Einbau Zusatzkomponente [min] |  | 15
Tausch Leuchtmittel/ LED Modul [min] |  | 3
Tausch Vorschaltgeräte/ Treiber [min] |  | 7
Leuchtenreinigung [min] |  | 5
Tätigkeiten BGV A3 [min] |  | 3
Installations-/ Wartungszyklen
Leuchtenreinigung [a] |  | 4
Tätigkeiten BGV A3 [a] |  | 4
Kosten
Fahrtkosten / Steigerkosten pro Stunde [€] |  | 90
Personalkosten 2 Mitarbeiter pro Stunde [€] |  | 120
Kostensteigerungen
jährliche Steigerung für Personal |  | 2%
jährliche Steigerung für Material |  | 1.5%
jährliche Steigerung für Energie |  | 1.5%
jährliche Steigerung für Fahrtkosten |  | 1.5%
Kalkulationszins |  | 2%
Energieeffizienzfaktor bei Komponententausch |  | 0%